厨房设备灭火装置

（执行标准编号：GA 498-2012）

技

术

规

范

书

重庆凯捷消防设备有限公司

Chongqing capgemini fire equipment co.,LTD

目　录

一 厨房设备灭火装置简介	- 3 -

一）灭火剂简介	- 3 -

二）灭火原理简介	- 3 -

三）产品特点	- 3 -

四）适用范围	- 3 -

二 主要性能参数	- 4 -

三 构成及型号	- 4 -

四 启动方式及动作程序	- 5 -

一）自动控制	- 5 -

二）手动控制	- 5 -

三）动作程序	- 5 -

五 控制盘技术规格书

一）概述	- 6 -13-

二）操作说明	- 6-13 -

三）主要功能	- 6-13 -

四）显示说明................................................................... - 6-13-

五）接线说明.................................................................... - 6-13 -

六 装置安装、调试及维护	- 13-14 -

一）装置安装	- 13-14 -

二）装置调试	- 13-14 -

三）装置维护	-13-14 -

七 售后服务	14

- 一 厨房设备灭火装置简介

- 一）灭火剂简介

商业用厨房灭火装置可分为干式和湿式两大类。干式灭火装置一般以充装超细粒干粉灭火剂为主。湿式灭火装置充装水灭火剂为主。我公司采用湿式灭火装置——厨房专用灭火剂，依靠定量的灭火剂来扑灭火焰，主要靠与高温食用油表面接触，发生反应，在大量吸收热量的同时，生成泡沫覆盖层，隔绝氧气，实施灭火。防止油锅火复燃的方法是靠喷放冷却水，使油温降低至油脂本身自燃点363℃以下。该类灭火系统具有灭火效率高, 灭火后易于清洗现场等优点。

- 二）工作原理简介

易熔金属感温——控制盘启动式工作原理： 
    ① 厨房灶台油锅发生火情时，火焰发出的巨大热量使易熔金属感温器动作，平时灶台热量达不到感温元件动作的温度不会造成误喷（建议正常炒菜时，避免炒菜锅长时间离开火眼，以免火焰长时间给予上方易熔金属感温器热量，造成误动作），传递探测信号给控制盘，输出启动信号，启动驱动阀，驱动气体进入灭火剂瓶组，将灭火剂通过虹吸管送出，通过雾化喷嘴喷出，覆盖在油锅表面，迅速将火扑灭。同时灭火剂通过排烟罩喷嘴、烟道喷嘴喷洒在排烟罩、烟道内扑灭火焰，待灭火剂喷放完毕后，通过水流阀机构继续给灶台油锅及烟道降温，保证灭火效果和不复燃。 
    ② 灭火信号输出同时，控制盘输出燃气关闭阀关闭动作信号，停止燃气供给。

③ 发现火情时亦可用手动启动装置，其灭火工作原理与自动灭火工作原理一样。 
    ④ 灶台油锅上方配有特殊雾化喷嘴，灭火时喷射压力平稳，使油锅燃油不产生飞溅。

⑤ 当系统灭火剂喷完后，系统打开冷却管路水流阀。冷却水通过灭火剂管道和喷嘴喷洒，迅速冷却油锅及灶台设备表面。

- 三）产品特点

- 我公司设计的厨房设备自动灭火装置的造价是根据现场实际情况，按保护设备数量（灶台数量、烟道长度等）确定，其造价低于国外进口的同类别产品。

- 该装置使用厨房专用灭火剂灭火、灭火效率高、灭火时间内燃油不喷溅、不会伤及人和使油火蔓延、油火熄灭后不复燃、无环境污染、灭火后易清洗等特点，为大型餐饮业和食品加工厂提供了高效安全保障。

- 装置体积小，安装不占厨房面积，只占用空间位置。性能可靠，启动灵活，操作维护简便。

- 四）应用范围

厨房设备灭火装置主要用于：宾馆、饭店的厨房、体育场馆的配餐中心、大、中、小餐厅、快餐店、机场的配餐中心、机关及医院的厨房、大型写字楼餐厅、工矿企业的厨房、学校食堂等。

在厨房的烹调区不应使用扑救B 类火灾的气体(如二氧化碳、哈龙等)灭火器, 因为该类灭火器不适用于已加热的油脂。例如：NFPA96《商业烹饪设备的通风及火灾防护标准》中即规定“在厨房的烹调区不应使用扑救Ｂ类火灾的气体灭火器，因为此类灭火器不适用于已加热的油脂”。

- 二 装置主要性能参数

- 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动；

- 工作环境温度：4℃～55℃；

- 感温器动作温度：183℃；

- 灭火剂持续喷射时间：≥10s；

- 冷却水喷洒时间：≥ 5min；

- 每套装置灭火剂容量：单瓶组10kg，双瓶组20kg；

- 喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定（单瓶组每套10个喷嘴，双瓶组每套20个喷嘴）；

- 储存方式及压力：外贮压式，6MPa；

- 灭火剂：厨房专用灭火剂。

- 灭火剂及驱动气体充装：建议由专业厂家实施再充装。

- 三 装置构成及型号

厨房设备灭火装置，固定安装于厨房等高湿热环境中，由灭火剂瓶组（钢瓶、虹吸管灭火剂）、联动阀、管路（灭火剂施放管路、冷却管路、燃气切断管路）、喷嘴（专用雾化喷嘴）、阀门（燃气关闭阀、液体单向阀和水流阀）、火灾探测部件（易熔金属感温器）、控制盘等组成的能自动探测并实施灭火的箱式灭火装置。

规格型号：                                                                        表3-1

| 型号 | 容积（L） | 驱动压力（MPa） | 箱体外径（mm） | 最多保护点 | 药剂充装量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMDS20-2 | 12×2 | 6 | 630×220×720 | 20 | 20 |

- 双瓶组详细清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合瓶组箱 | 套 | 1 | CMDS20-2 |
| 2 | 控制盘 （主机） | 套 | 1 | CKP-01J/KJ |
| 3 | 12L不锈钢贮存瓶组（含瓶头阀） | 套 | 2 | CMPZ |
| 4 | 2 L驱动瓶组(含机械启动、含压力表) | 套 | 1 | CMQDP |
| 5 | 火灾探测机构总成 | 套 | 5 | CMGW |
| 6 | 末端火灾探测机构总成 | 套 | 1 | CMGW01 |
| 7 | 减压阀 | 套 | 1 | CMJYF |
| 8 | 喷嘴 | 套 | 20 | CMPZ-KJ |
| 9 | 转向导轮 | 套 | 2 | CMZXL |
| 10 | 不锈钢多股绳 | 米 | 20 | CMGS |
| 11 | 挂钩 | 个 | 6 | CMGG |
| 12 | DN15电磁水流阀 | 只 | 1 | CMSF |
| 13 | 进水管球阀 | 只 | 1 | CMQF |
| 14 | 进水过滤器 | 只 | 1 | CMGL |
| 15 | 主流管过罩接头 | 付 | 2 | CMJT |
| 16 | 厨房设备专用灭火剂 | kg | 20 | CMYJ |
| 17 | 管网（304#不锈钢管件、304#不锈配件、辅件） | 套 | 1 | 薄壁不锈钢 |

- 四 装置启动方式及动作程序

厨房设备灭火装置具备自动、手动启动和机械应急启动功能。

- 一）自动控制

整个灭火装置设计为自动灭火系统，厨房灶台油锅燃烧后，火焰发出的巨大热量使感温器动作，传递探测信号给控制盘，输出启动信号，启动灭火装置，关闭燃器，发出声光报警，实施灭火并冷却。

- 二）手动控制

当厨房灶台油锅燃烧时，如果系统未能按照预期“自动”启动灭火系统，也可以通过“手动”启动，按下启动按钮，系统就会按照“自动”灭火流程实施灭火。手动控制按钮宜设置在厨房门口易操作的地方，方便人工启动。

三）机械应急操作

当发生火情时，而自动、手动两种控制方式均因故不能启动时，应通知有关人员撤离现场，打开厨房灭火装置，取下电磁铁限位块，右手按下压块，启动容器阀，从而喷放灭火剂，实施灭火。

- 四）动作程序

厨房设备灭火装置，其系统灭火执行程序如示意图：

图4-1 系统操作程序示意图

- 五 控制盘技术规格书

一）概述

1.1概述

气体灭火系统控制盘是按照国家标准，并结合实际应用，采用最新微电脑技术和抗干扰技术设计，     其设计合理，使用安全可靠。并且具有自动和手动两种工作方式，有两个火警检测回路，声光报警、封闭、喷放等控制输出。

1.2技术参数

工作电压：AC220V±35％，备用电源：DC12V/4.5Ah×2免维护蓄电池

输出电压：DC24

工作温度: 4℃～+55℃

火警触点：24VDC，0.5A，故障触点：24VDC，0.5A，其他触点：24VDC，0.5A

灭火输出：DC24，3A

显示模式：中文显示，事件记录：1200条，存储模式：永久存储

液晶分辨率：196×64像素

整机最大功耗：110W

二）主要功能

2.1、单点火灾报警

任意一个回路的火灾探测器报警时，液晶屏显示该回路火警的具体部位和报警时间，并发出相应的火警音响，复位或30分钟内自动退出。

【图2.1】单点报警显示图

①——消音状态显示，②——故障显示：【输出】启动电引输出线路，【声光】外置声光报警线路，【其他】出上述之外的其他线路

2.2、复合火灾报警

感温回路的火灾探测器报火警时，液晶屏显示火警并发出火警音响，如果控制盘在自动状态下，时钟显示延时倒计时，经过10秒钟（0-30秒可调）延时后进入紧急启动状态，在紧急启动延时10秒钟（0-30秒可调）完成之后执行自动灭火过程。若在紧急启动延时倒计时按下“紧急停止”按钮，则紧急启动延时倒计时停止，不输出喷放控制信号，同时复合火警继电器放开。如果控制盘在手动状态下，控制盘不进入紧急启动状态。

【图2.2】复合火警显示图

——自动状态延时倒计时

2.3、回路故障报警

在任何情况下，任何一个故障信号被检测到，液晶屏显示故障部位和相应的故障类型，控制盘发出故障音响。主要故障有主电故障、备电故障，控制器回路故障、火灾探测器故障，紧急启动回路故障、紧急停止回路故障、反馈检测回路故障和喷放输出控制回路故障。

2.4、电源切换

控制盘提供了两种电源模式，交流电和电池供电两种，电池供电主要用来预防停电和主电故障等突发情况。当交流供电线路故障或停电时，液晶屏将显示相应的主电故障类型，发出故障音响；当电池供电线路发生故障以及电池电压过低时，液晶屏将显示备电故障，发出故障音响。在电池供电情况下，当电池电压降低到18V左右时，控制盘自动关机。

2.5、指示灯状态显示

当主电工作时，主电工作指示灯显示；当故障时，“故障”指示灯显示；当处于报警、紧急启动状态时，报警指示灯显示；当处于灭火状态时，喷放状态指示灯将显示；当进入检修状态，“检修”指示灯显示。

2.6、消音

当控制盘有音响输出时，按“消音”键音响停止，液晶屏将在右上角显示符号。在消音状态下，有新的故障或火警发生时，音响将重新启动，在火警消音状态，有新的故障发生时，音响不启动。

2.7、紧急启动

在任何状态下（除紧急停止外），按下控制盘面板上的“紧急启动”键，或按下现场紧急启动按钮，气体灭火控制盘显示紧急启动，火警、封闭控制继电器动作，再经过10秒钟（0-30秒可调）延时后输出灭火控制信号，执行手动灭火过程。

【图2.7】紧急启动显示图

2.8、紧急停止

在紧急启动后，输出灭火控制信号前，按控制盘面板上的“紧急停止”键，或现场的紧急停止按钮，气体灭火控制盘显示紧急停止状态，不输出喷放控制信号，同时复合火警继电器放开。但可操作“紧急启动”按钮复位停止状态（由启动状态回到初始状态），复位后可重新启动。

2.9、手动、自动功能

控制盘具有自动和手动功能，具体的手动自动切换操作方法详见（3.10），并在液晶屏的主界面的状态栏显示当前状态。在自动工作状态下，控制盘在复合火警后将自动实现联动；在手动工作状态下，控制盘报火警后不会自动实现联动。

2.10、复位

当控制盘处于正常、报警、灭火状态时，可执行复位操作，具体的操作详见（3.9）。 液晶屏将显示复位状态，系统复位后将回到正常监视状态。

2.11、自检

当系统处于正常状态时，可执行自检功能，执行自检时，液晶屏将显示自检状态，自检时系统将自动全面检测所有部件是否存在故障，系统自检需要几秒钟的时间。自检时，如遇到火警或紧急启动信息将自动退出自检状态

2.12、事件记录

控制盘的故障、火警和键盘操作等事件，将记录在非易失贮存器中，以备查询，火警、故障和键盘操作记录保留最新的1200条记录，执行查询功能具体的操作详见（3.4），。

2.13、检修

当需要检修外部线路时，可将控制盘调制检修状态，执行检修时，相应的指示灯将显示，液晶屏也将显示检修状态。检修时，所有外部连接设备将处于断电状态

2.14、密保功能

此控制盘具有密码保护功能，操作每一个功能（除了自检和紧急操作外）必须执行密码操作。

2.14、输出到控制中心信息功能

控制盘将具有传输火灾信息、灭火动作、手动与自动转换和系统设备故障信息功能。

三）操作说明

3.1开机

开机前请先检查设备连接是否正常，确认无误后，然后同时启动主电和备电电源开关，控制盘将进入开机显示界面，并进入主控界面。

3.2、密码操作

当用户进入菜单设置、查询各种参数或进行复位和自动、手动切换时，将进行密码确认登陆，控制盘的初始密码为000。更改输入密码时， 光影将落在需要更改的数字位上，按【 ← 】键密码数字加1，按【 → 】键密码数字减1，按【菜单】键，光影将移动到下一位上，当光影移动到OK位上时，按【菜单】键，将确认输入。输入密码与系统密码相对应时，系统将自动跳到该功能，否将提示密码输入错误。输入密码时，按【取消】键，退出密码输入。

3.3、时间日期设置

按【菜单】键，将进入密码输入操作，按（3.2）的密码操作后，系统将自动跳转到菜单选择栏，按【 ← 】键光影向下移动，按【 → 】键光影向上移动。当光影移动到“时间设置”时，按【菜单】键进入时间设置菜单。进入时间菜单后，光影将落在需要修改时间或日期的数上，按【菜单】键光影将移动到下一个需要修改的时间或日期数上，按【 ← 】键时间或日期数加1，按【 → 】键时间或日期数减1。按【取消】键，将弹出确认修改信息；按【 ← 】和【 → 】左右移动光影，当光影移动到“是”，按【菜单】键后保存退出返回上一层菜单，当光影移动到“否“，按【菜单】键后不保存退出返回上一层菜单。

3.4、事件记录查询

按【菜单】键，将进入密码输入操作，按（3.2）的密码操作后，系统将自动跳转到菜单选择栏，按【 ← 】键光影向下移动，按【 → 】键光影向上移动。当光影移动到“报警信息”时，按【菜单】键进入报警信息菜单。报警信息菜单栏分为“火警信息”、“报警信息”、“功能信息”，将光影移动到所要查询的信息，按【菜单】键确认，系统将自动跳转到所要查询的信息。按【 ← 】键光影向下移动，按【 → 】键光影向上移动。每条都记录了，该事件的序号，类型，时间和日期。序号是时间和日期的早晚排列的，类型是以代码显示，具体的代码指代的事件，请参照下表：

| 火警信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 意义 | 类型 | 意义 | 类型 | 意义 |
| 01 | 单点报警 | 02 | 复合报警 | 03 | 紧急启动 |
| 04 | 紧急停止 | 05 | 手动报警 | 06 | 灭火动作 |
| 07 | 电引发起动作 |  |  |  |  |
| 故障信息 |  |  |  |  |  |
| 20 | 主电断路 | 21 | 主电欠压 | 22 | 主电短路 |
| 23 | 备电断路 | 24 | 备电欠压 | 25 | 备电短路 |
| 26 | 感温断路 | 27 | 温感短路 | 28 | 感烟断路 |
| 29 | 感烟短路 | 30 | 紧启停断路 | 31 | 紧启停短路 |
| 32 | 声光报警断路 | 33 | 声光报警短路 | 34 | 封闭无反馈 |
| 35 | 喷放线路断路 | 36 | 喷放线路短路 | 37 | 系统故障 |
| 38 | 电引发器断路 | 39 | 电引发器短路 | 40 | 灭火无反馈 |
| 41 | 手动报警故障 |  |  |  |  |
| 功能信息 |  |  |  |  |  |
| 50 | 开机 | 51 | 复位 | 52 | 单点自动复位 |
| 53 | 自检 | 54 | 时间设置 | 55 | 其他设置 |
| 56 | 检修设置 |  |  |  |  |

3.5、其他设置

按【菜单】键，将进入密码输入操作，按（3.2）的密码操作后，系统将自动跳转到菜单选择栏，其他设置包括：自动状态延时（0-30秒可调）、紧急启动延时（0-30秒可调）、自动自检周期设置（0-30小时可调）、密码修改，按【菜单】键移动光影，按【 ← 】键数值递增，按【 → 】键数值递减。按【取消】键，将弹出确认修改信息；按【 ← 】和【 → 】左右移动光影，当光影移动到“是”，按【菜单】键后保存退出返回上一层菜单，当光影移动到“否“，按【菜单】键后不保存退出返回上一层菜单。

3.6、自检操作

当系统处于正常运行状态（无火警和故障或其他操作时），按下【自检】键系统将进行自检。

3.7、复位操作

按【复位】键，将进入密码输入操作，按（3.2）的密码操作后，系统将自动跳转到复位状态。注意复位后，自动状态将跳转到手动状态。

3.8、手动、自动操作

按【手动自动】键，将进入密码输入操作，按（3.2）的密码操作后，系统将跳转到相应状态，并在主界面的状态栏显示。

3.9、检修操作

打开【检修】按钮，系统将进入检修状态。关闭【检修】按钮，系统将退出检修。

四）显示说明

4.1正常状态

【图4.1】正常状态显示

——时间显示，从左到右依次时分秒

——手动自动状态显示

4.1灭火状态

【图4.2】灭火（气溶胶或气体）显示图

——反馈状态，故障位置和类型显示：【输出】启动电引输出线路，【声光】外置声光报警线路，【其他】出上述之外的其他线路

五）连接说明

5.1、输出端子连接说明

1.（DD,GND）是手动、自动输出到控制中心的端口，当“DD”和”GND”之间的压差为24V时，控制盘为自动模式；为0时为手动模式。

2.（MD,GND）是故障输出到控制中心的端口，当“MD”和”GND”之间的压差为24V时，控制盘故障。

3.（SG,GND）是手动报警输出到控制中心的端口，“SD”和”GND”之间的压差为24V时，控制盘处于手动报警状态。

4.（PH,GND）是单点报警输出到控制中心的端口，“PH”和”GND”之间的压差为24V时，控制盘处于单点报警状态。

5.（EA,GND）是复合报警输出到控制中心的端口，“EA”和”GND”之间的压差为24V时，控制盘处于复合报警状态。

6.（EB,GND）是外接声光报警器的端口，“EB”接声光报警器的正极，”GND”接负极。

7.（EC,GND）是接封闭设备的端口，“EC”接封闭设备的正极，”GND”接负极。

8.（ED,GND）是灭火动作输出到控制中心的端口，“ED”和”GND”之间的压差为24V时，控制盘处于灭火动作状态。

9.（FA,GND）是连接喷放或电引发器设备的端口，“FA”端子连接到喷放或电引发器设备的正极，“GND”连接到负极。

10.（FC,GND）是连接放气指示灯的端口，“FC”端子连接到设备的正极，“GND”连接到负极。

5.2、输出端子连接说明

1.（KA,GND）是手动报警器的端口，“KA”接手动报警器的正极，”GND”接负极。

2.（KB,GND）是感温探测器的端口，“KB”和”GND”分别接温感探测器的两端。

3.（KC,GND）是感烟探测器的端口，“KC”和”GND”分别接烟感探测器的两端。

4.(24V,KD,LA,GND) 是紧急启动停止设备的端口，“24V”接设备的正极，“KD”接设备的紧急启动，“LA”接设备的的紧急停止，”GND”接设备的负极。

5. LB是灭火输出到电引发器线路故障检测端子，直接将LB端子连接FA端子可以检测其线路的短路或者断路故障。

6. JA是外接声光报警故障检测端子，直接将JA端子连接EB端子可以检测其线路的短路或断路故障。

7.（JB,GND）是接封闭反馈器的端口，“JB” 接封闭反馈器的正极，”GND”接负极。

8.（LC,GND）是接灭火动作反馈器的端口，“LC” 接灭火动作反馈器的正极，”GND”接负极。

5.3电源端子连接说明

1. ST备用电源短路或者断路以及欠压检测端子。

2. DC+蓄电池正极接线端子。

3. DC-蓄电池负极接线端子。

4. AC+主极接线端子。

5. AC-负极接线端子。

【图5】线路示意图

- 六 装置安装、调试及维护

- 一）装置安装

- 厨房设备灭火装置应安装于防护单元附近，应避免油烟熏蒸及热源烘烤，且固定可靠；

- 安装完毕后，打开装置前门，检查箱体内的连接管、三通、管道和喷嘴等是否有损坏或者松动；

- 管道的安装应符合：

Ⅰ、管道采用螺纹连接时，宜采用机械切割，边缘应打磨；螺纹不得有缺纹等现象；螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；

Ⅱ、拉索管套在切割后应进行钝化处理；

Ⅲ、管道连接前应检查内腔，确保无异物；

Ⅳ、管道应牢固固定，支、吊架的距离不应大于2.5m。

- 喷嘴的安装时，应按设计要求核对型号、规格、安装位置和喷嘴孔方位，并应防止密封填料等杂物进入喷嘴内部。

- 感温器的安装应符合：

Ⅰ、感温器应便于检查和清洗，且与保护对象之间不应有遮挡物；

Ⅱ、金属链与感温连接机构应可靠连接；

Ⅲ、安装在烹饪设备上的感温器，应固定在排烟罩上；安装在排烟管道内的感温器，宜固定在排烟管道壁或排烟管道外墙上，感温器的热感应部位应伸入排烟管道内。

- 手动操作装置的安装应符合：

Ⅰ、手动操作装置应安装在出口通道上明显和便于操作的部位，其中心位置距地面的高度应宜于人操作，并应牢固固定；

Ⅱ、手动操作装置前不允许有任何障碍物，避免紧急启动时延误最佳操作时间。

- 二）装置调试

- 厨房设备灭火装置的调试工作是一项专业技术非常强的工作，因此要求调试负责人由专业技术人员承担，即调试人员应熟悉厨房设备灭火装置的原理、性能和操作，以避免调试时发生不应有的事故。

- 调试前，应检查厨房设备灭火装置的规格、型号以及施工质量，合格后方可调试。

- 厨房设备灭火装置的调试应按规定进行模拟启动试验、模拟喷放试验，调试合格后将装置恢复当正常状态。

- 三）装置维护

- 每月应对装置进行的检查内容包括：

Ⅰ、灭火剂储存容器组件、驱动气体储存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃气阀等全部组件，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志应清晰。手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

Ⅱ、储存式灭火剂储存容器和驱动气体储存容器被的压力，不得小于设计储存压力的90%。

- 每半年应对装置进行一次全面检查，包括：

Ⅰ、储存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；

Ⅱ、连接管应无变形、裂纹和老化；

Ⅲ、喷嘴孔口应无堵塞；

Ⅳ、灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时，应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行，试验压力应为灭火剂储存容器设计工作压力，压力保持5min，压降不应超过试验压力的10%。

- 每年应对装置进行一次模拟喷放试验。

- 采用厨房专用灭火剂，每3年应更换灭火剂。

七 售后服务

我公司将对产品实行快速、优质服务及相应的技术支持：

1）售前：为您需要保护的场所选择适宜的灭火设计方案；

2）售中：对装置现场安装、调试、开通及验收提供技术支持；

3）售后：为您免费培训相关人员；对质保期内设备本身质量问题实行免费快速处理。

本公司产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督

检验中心检验合格

重庆凯捷消防设备有限公司

Chongqing capgemini fire equipment co.,LTD

公司地址：重庆市南岸区鸡冠石镇石龙村豆土湾组

售后电话：023-88633150,88633118（传真）